## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
### Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż trzech nowych atrakcji wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i instalacjami technologicznymi oraz automatyką :
1. Zjeżdżalnia dwutorowa (Rodzinna) – montowana wewnątrz hali basenowej; zjeżdżalnia rynnowa o szerokości 2200 mm
2. Zjeżdżalnia zewnętrzna typu "Cebula" – z elementem startowym i lądowiskiem wewnątrz budynku.
3. Wodny plac zabaw w brodziku – obejmujący dwie zjeżdżalnie ( rurowa 800 mm i rynnowa 600 mm ) z podestem startowym oraz kurtynę wodną.
#### Atrakcje należy wykonać zgodnie z opracowanymi projektami.

Dodatkowe wymagania :
Wykonawca zobowiazany jest ustalać terminy realizacji prac na budowie (rada budowy) z Wykonawcą prowadzącym prace zwiazane z termomodernizacją budynku.
Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich elementów zjeżdżalni znajdujących się na Hali basenowej na tydzień przed datą planowanego motażu.
Wykonawca jest zobowiązany przed przystapieniem do montażu przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy w celu uzgodnienia.
Prace wyłączone z przetargu a objetę dokumentacją :
Roboty wykończeniowe startowiska zjeżdżalni cebula

- wykucie przejścia pomiędzy pomieszczeniami startowiska i nowego startowiska, wymiary 120x200 cm
- skucie istniejącej posadzki,wykonanie nowego ogrzewania podłogowego wraz z posadzką cementową 43,00 m2( folia, styropian podłoga 5 cm , posadzka 7 cm ),
- izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne na ścianach i podłodze,
- wykonanie płytek ceramicznych na podłodze i ścianie Agrob Buchtal wymiar 10x 20 cm – kolor dopasowany do istniejącego startowiska; płytki na ścianach do wysokości 3,70 m – razem 120,00 m2
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia – panele LED 60 x60 cm w suficie podwieszanym – 8 sztuk,
- wykonanie niepalnego sufitu kasetonowego 60x60 cm, kolor biały, klasa profili C5 – 43,00 m2

Roboty wykończeniowe startowiska zjeżdżalni rodzinnej :
- demontaż wykładziny,
- izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne na ścianach i podłodze,
- wykonanie nowych listew dylatacyjnych oraz odwodnienia podestu
- wykonanie płytek ceramicznych na podłodze 30 m2oraz na ścianie 12 m2 Agrob Buchtal wymiar 10x 20 cm – kolor biały ( wysokość płytek na ścianie 2,00 m )
- rozbiórka balustrady z murowanego murka ( donica ) na tarasie
1. Wykonanie fundamentów słupów zjeżdżalni cebula
2. Wykonanie lądowiska zjeżdżalni cebula w niecce Basenu Barek. Wykonanie przekucia przez ścianę zewnętrzną budynku oraz przez ścianę niecki basenu, wykonanie murków podporowych wanny hamownej, odtworzenie okładzin niecki i podłogi wokół projektowanej rury zjeżdżalni ( projekt konstrukcyjny zjeżdżalni rysunek PTK.05) – w ofercie należy ująć wykonanie docelowej hamowni z laminatu analogicznie do istniejących już na obiekcie.
Zmiany w dokumentcji :
- w ofercie należy przyjąć inną nawierzchnię schodów na startowisko zjeżdżalni rodzinnej – zmiana z blachy na laminat